## Traformador Monofasico
Calculador de traformador | Datos | Unidades | Calculos a pasos | Pasos | Resultado | Unidad
Relacuion de traformacion | 4.7917 |  | 15.5563 | 1ª Sn | 15.5563 | CM2
Ventana de carrete | 4,2 x 4,2 | CM | 0.86957 | 2ª I1 | 0.86957 | A
Numero de chapas | 82.3087 |  | 3.875 | 3ª I2 | 3.875 | A
Grosor de la chapa en (CM) | 0.05 | CM | 0.51803 | 4ª Vesp | 0.51803 | V
Columna de la chapa | 2.1 | CM | 443.9928 | 5ª N1 | 443.9928 | Vueltas
Reandimiento | 93% |  | 92.6594 | 6ª N2 | 92.6594 | Vueltas
Densidad de corriente | 2.5 | A/MM2 | 466.1924 | 7ª N1real | 466.1924 | Vueltas
Inducion | 1.5 | T | 97.2923 | 8ª N2real | 97.2923 | Vueltas
Perdidas en el cobre | 1.05 |  | 0.34783 | 9ª Seccion1 | 0.34783 | MM2
Factor de apilamiento | 0.9 |  | 0.44309 | 10ªDiamtro1 | 0.66565 | MM
|  |  | 1.55 | 11ªSeccion2 | 1.55 | MM2
Diametro del hilo Primario | 0.66565 | MM | 1.9745 | 12ªDiametro2 | 1.4052 | MM
Diametro del hilo Secundario | 1.4052 | MM | 17.2848 | 13ªSnreal | 17.2848 | CM2
Voltaje primario | 230 | V | 4.1575 | 14ª Lado A | 4.1575 | CM
Voltaje secundario | 48 | V | 4.1154 | 15ª Lado H | 4.1154 | CM
Potencia (VA) | 200 | VA | 82.3087 | 16ª Nchapas | 82.3087
Frecuencia | 50 | Hz
Lado a de la chapa en el catalogo en (CM) | 4.2 | CM
Espiras Primario | 466.1924 | Vueltas
Espiras Secundario | 97.2923 | Vueltas
Corriente Primario | 0.86957 | A
Corriente Secundario | 3.875 | A

## Traformadores Trifasicos
Calculador de traformador | Datos | Unidades | Calculos a pasos | Pasos | Resultado | Unidad
Relacion de traformacion | 6 |  | 346.8208 | 1ª Vf1 | 346.8208 | V
Ventana de carrete | 50 x 50 |  | 100 | 2ªVf2 | 100 | V
Numero de chapas | 108 |  | 578.0347 | 3ªSc | 578.0347 | VA
Grosor de la chapa en (CM) | 0.05 |  | 26.4466 | 4ªSn | 26.4466 | cm2
Columna de la chapa |  |  | 1.6667 | 5ªI1 | 1.6667 | A
Rendimiento | 96% |  | 5.5491 | 6ªI2 | 5.5491 | A
Densidad de corriente | 2 |  | 0.99809 | 7ªVesp | 0.99809 | V
Inducion | 1.7 | T | 347.483 | 8ªN1 | 347.483 | Vueltas
Perdidas en el cobre | 1.025 |  | 100.1909 | 9ªN2 | 100.1909 | Vueltas
Factor de apilamiento | 0.9 |  | 356.1701 | 10ªN1real | 356.1701 | Vueltas
Conexión | Estrella-Triangulo |  | 102.6957 | 11ªN2real | 102.6957 | Vueltas
Diametro del hilo Primario | 1.03 |  | 0.83333 | 12ªSeccion1 | 0.83333 | mm2
Diametro del hilo Secundario | 1.8 |  | 1.0616 | 13ªDiametro1 | 1.0303 | mm
Voltaje primario | 600 | V | 2.7746 | 14ªSeccion2 | 2.7746 | mm2
Voltaje secundario | 100 | V | 3.5345 | 15ªDiametro2 | 1.88 | mm
Potencia (VA) | 1000 | VA | 29.3851 | 16ªSnreal | 29.3851 | cm2
Frecuencia | 50 | Hz | 5.4208 | 17ªLado A | 5.4208 | cm
Lado a de la chapa en el catalogo en (CM) | 50 |  | 108.416 | 18ªNchapas | 108.416
Espiras Primario | 356 | Vueltas
Espiras Secundario | 102 | Vueltas
Corriente Primario | 1.6 | A
Corriente Secundario | 5.5 | A